WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY, ROZBUDOWY                       I PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GLIWICE

- Ogólne wymagania dla nowo projektowanego oświetlenia.

  - Oświetlenie musi spełniać aktualnie obowiązujące normy w zakresie oświetlenia dróg. Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów (Polskie certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa dla wszystkich elementów), w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

  - Niewielki poziom zakłóceń wyższymi harmonicznymi.

  - Ograniczenie olśnienia.

  - Odporność na korozję.

  - Energooszczędność.

  - Wysoka sprawność urządzeń i całego systemu oświetlenia.

  - Odporność na przepięcia.

  - Zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób postronnych.

  - Odporność na próby uszkodzenia (wandaloodporność).

  - Odporność na drgania i wstrząsy.

  - Wysoki stopień ochrony urządzeń instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK).

  - Łatwość przeprowadzania napraw i konserwacji.

  - Zasilania oświetlenia z szaf miejskich w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych,

  - Trasy kabli, posadowienie słupów i szaf miejskich w pasie drogowym.

  - W przypadku, gdy trasa kabli zasilających, posadowienie słupów i szaf miejskich nie jest możliwe w pasie drogowym, dopuszcza się umieszczenie ich poza pasem 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli terenu

  - Przejścia dla pieszych należy oświetlić zgodnie z wytycznymi oświetlenia przejść dla pieszych opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Zasilanie.

    - W celu zasilenia oświetlenia należy zaprojektować wydzielony obwód oświetleniowy oraz szafę oświetleniową  zlokalizowaną w pasie drogowym z zainstalowanym nowym punktem poboru.

    - We wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych należy umieścić  informację 
o liczniku trójfazowym, dwustrefowym (w celu dostosowania rozliczeń za energię elektryczną w taryfie C12b dzień i noc).

    - Po wydzieleniu obwodów zasilających projektowane oświetlenie należy uwzględnić zachowanie istniejących połączeń kablowych oświetlenia nie objętego zakresem projektu.

- Szafy.

    - Wymagana jest zgodność z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, potwierdzona przez deklarację CE. Certyfikaty potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty muszą być wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące lub notyfikowane w tym zakresie 
na podstawie badań wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim Centrum Akredytacji lub innego pełnoprawnego członka EA ( European co-operation for Accreditation) będącego sygnatariuszem EA MLA.

    - Na terenie Gliwic szafy oświetleniowe wykonane są wg standardu ZPUE Gliwice.

    - Odpływy w szafie należy zabezpieczyć poprzez rozłączniki bezpiecznikowe RBK 00. Do załączania obwodów zasilających należy zastosować 3 styczniki (1 stycznik na fazę).

    - W związku z faktem, że na terenie miasta Gliwice stosowane są powszechnie zegary CPA, w szafie sterowania ulicznego zaleca się stosowanie takiego zegara lub innego o równoważnych parametrach:

      - Temperatura pracy: od -30 do +60°C,

      - Komunikacja: bezprzewodowa,

      - Montaż: szyna DIN 35,

      - Obudowa: tworzywo samogasnące,

      - Stopień ochrony: minimum IP20,

      - Gwarancja: minimum 24 miesiące,

      - Zgodność z normami: obowiązującymi,

      - Odporność pamięci: powyżej 50 lat,

      - Podtrzymanie zegara: minimum 10 lat,

      - Dokładność: 10s/miesiąc.

    - Obok szafy oświetleniowej należy zabudować pustą obudowę szerokości 400mm i wysokości 800 mm (taka sama wysokość jak szafa oświetleniowa) na oddzielnym fundamencie dla potrzeb przyszłego inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.

- Kable.

    - Do zasilenia oświetlenia należy zastosować kable typu YAKXS 4X35 mm² oprócz kabli zasilających szafę oświetleniową.

    - Stosować kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umożliwiające ich układanie w temperaturze do -5 °C, bez konieczności podgrzewania.

    - W miejscach kolizji z istniejącymi sieciami kable należy stosować osłony rurowe DVK110 a pod drogami osłaniać rurami SRS110.

- Oprawy i źródła światła.

    - Temperatura barwowa opraw oraz  wskaźnik oddawania barw są zawarte w kartach wymagań oświetlenia (wyciąg z Masterplanu oświetlenia).

    - Oprawy powinny nawiązywać wyglądem do opraw LED zainstalowanych zgodnie 
z Masterplanem oświetlenia na ul. Pszczyńskiej, Bojkowskiej i Akademickiej

    - Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej w karcie wymagań.

    - Trwałość źródeł LED nie mniej niż 100 000h, wartość strumienia świetlnego w tym okresie nie może być mniejsza niż 80% strumienia początkowego.

    - Napięcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, współczynnik mocy oprawy cos fi>=0,93 - oprawa musi posiadać zabezpieczenia przed przepięciami o napięciu co najmniej 10KV.

    - Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

    - Nominalny strumień świetlny, napięcie i natężenie prądu zasilania, moc nominalna oraz sprawność lm/W musi być potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.

    - Obudowa (korpus) oprawy powinna być wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana na żądany kolor z palety RAL.

    - Oprawa powinna posiadać budowę dwukomorową z termicznym oddzieleniem komory osprzętu elektrycznego od komory optycznej oraz o powierzchni opływowej gładkiej – bez żebrowanego radiatora.

    - Oprawa musi poosiadać poziom szczelności nie mniejszy niż (IP 66) dla komory optycznej jak i komory osprzętu.

    - Źródło światła musi być zabezpieczone szybą hartowaną o udarności min. IK 08.

    - Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności.

    - Konstrukcja oprawy musi umożliwiać łatwą modułową wymianę LED oraz bez narzędziową wymianę układów zasilających, tzn. wymianę bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi.

    - Oprawy muszą posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję

utrzymania strumienia świetlnego w czasie - zasilacz musi posiadać interfejs 0-10V lub Dali do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia.

    - Oprawa musi być wyposażona w 7-pinowe gniazdo NEMA.

    - Sprawność oprawy LED wraz z zasilaczem musi być większa niż 100 lm/W przy prądzie zasilającym max 350 mA.

    - Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywać się w sposób płynny (możliwość zdefiniowania czasu przejściowego) przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez odłączanie zasilania od poszczególnych modułów LED w jednej oprawie.

    - W rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych należy zastosować oprawy bez redukcji mocy.

    - Oprawy muszą być przystosowane do współpracy ze sterownikami zlokalizowanym w szafie poprzez urządzenia umożliwiające obustronną komunikację systemu sterowania z oprawą, oraz redukcję mocy i strumienia świetlnego oprawy.

    - Dane fotometryczne oprawy, pozwalające zweryfikować możliwość zastosowania opraw w danym projekcie modernizacji oświetlenia muszą być umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogólnodostępnych programach stworzonych do tego celu.

    - Oprawa musi być oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiadać stosowne deklaracje.

    - Oprawa musi posiadać certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzający jej wykonanie według norm europejskich.

    - Producent oprawy powinien zapewnić pisemną pełną gwarancję fabryczną na całą oprawę na min. 5 lat.

- Słupy  oświetleniowe.

    - Ze względu na konieczność zapewnienia niskich kosztów eksploatacji dla przyszłego właściciela urządzeń, tj. Gminy Gliwice, na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę słupy oświetleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: słupy  stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi  w kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, dodatkowo do wysokości 2 m od podstawy malowane farbą anty graffiti i anty plakat oraz do wysokości 0,5 m malowane warstwą polimeryzacyjną odporną na sól i mocz.

    - Słupy powinny posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa.

    - Słupy powinny zachowywać zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa) oraz obowiązującą od 1 stycznia 2015r. normę PN-EN 12767 dotycząca tzw. „bezpieczeństwa biernego”.

    - Szerokość słupa u podstawy powinna być taka aby była możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli pięciożyłowych o przekroju do 35 mm2 – oraz możliwość zabudowy kompletu złączek typu IZK.

    - Słupy muszą być wyposażenie we wnękę z dostateczną ilością miejsca na połączenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczeń.

    - Wnęki muszą posiadać zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

    - Słupy muszą być wyposażenie w tabliczkę ostrzegawczą.

    - Słupy musza być przystosowane do zastosowania fundamentów prefabrykowanych.

    - Od podstawy do wysięgnika słup musi być jednoelementowy (dotyczy słupów do 12m wysokości).

    - Grubość ścianki słupa ocynkowanego winna wynosić minimum 3,0 mm, powłokę cynkowania wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461 (warunek nie dotyczy słupów z biezpieczeństwem biernym).

    - Na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

    - Na zabudowanych słupach należy umieścić tabliczkę z numeracją zgodną ze schematami oraz układem połączeń.